«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. генерального директора

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

_______________ С.А.Захаров

«___» ____________201___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования газовых котельных, газового лучистого отопления, газопроводов и газопотребляющего оборудования металлургического производства

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общие данные |
| 1 | Заказчик | Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» (ФГУП « ЦНИИ КМ «Прометей») |
| 2 | Местонахождение объекта | г. Гатчина, Ленинградской обл., ул.120-й Гатчинской Дивизии, д.29 |
| 3 | Назначение объекта | Общеплощадочная сеть газораспределения (с коммерческим узлом учета расхода газа и газопотребления), оборудование котельной № 1 и № 2, газовое, лучистое отопление, газопотребляющее оборудование металлургического производства |
| 4 | Вид услуг | Техническое обслуживание и ремонт газопроводов оборудования газовых котельных, газового лучистого отопления, газопроводов и газопотребляющего оборудования металлургического производства в объёмах и сроках, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правилами безопасности в газовом хозяйстве Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации. Качество выполняемых работ должно обеспечивать бесперебойную работу оборудования газовых котельных, газового лучистого отопления, газопроводов и газопотребляющего оборудования металлургического производства, не должно иметь предписаний и замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации. |
| 5 | Срок оказания услуг | В течение 24 месяцев с момента заключения договора Сторонами и его регистрации Заказчиком в журнале регистрации договоров. |
| 6 | Гарантийные требования | Гарантийный срок на выполненные работы - на период действия договора, а при проведении ремонтных работ – в течение 12 месяцев после выполнения данных работ. |
| 7 | Квалификационные требования | Определяются действующим законодательством РФ, требованиями контролирующих органов, необходимых для осуществления деятельности по предмету договора. До начала выполнения работ необходимо предварительно согласовать с Заказчиком список лиц, направляемых на объект. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ по договору и наличие соответствующей квалификации работников. |
| 8 | Перечень оборудования газовых котельных, газового лучистого отопления, газопроводов и газопотребляющего оборудования металлургического производства | Технические характеристики объектов: Котельная № 1 – энергоблок: -Водогрейный котел КСВа-2,5Гс «ВК-32» мощность 2,5 МВт, изготовитель 122 ЭМЗ МО, РФ - 3шт. -Горелка газовая блочная ГГС-Б-3,5 мощность 3,0 МВт , изготовитель 122 ЭМЗ МО, РФ - 1 шт. -Горелка газовая блочная ГБЛ-2,8 мощность 2,8 МВт, изготовитель ОАО Завод «Старорусприбор» - 2 шт. Внутренний газопровод: - Клапан ВН6Н-1П Ду-150 - 1шт; - Кран шаровый МА3910 Ду-80 - 3 шт; - Кран шаровый МА3910 Ду-150 - 1 шт; - Счетчик газа СГ-16м-800 - 1 шт; - Корректор СПГ-761 - 1 шт. - Система автоматического контроля загазованности ЭССА-СО-СН4 - 1 комплект. Оборудование КИПиА: - Автоматика безопасности КСУ-ЭВМ - 1 комплект - Промышленный контролер «СПЕКОН-СК-2» - 2 комплекта. - Манометры, термометры. Тепломеханическое оборудование: - Сетевой насос 1Д200-906 , производительность-160 м3/ч -2 шт; - Сетевой насос 1ДЗ15-71а , производительность-300 м3/ч -1шт; - Насос рециркуляции НКУ-90 - 1 шт; - Трубопроводы, запорно-предохранительная арматура; - Фильтры. Оборудование электроснабжения и электроосвещения Блокмодульная котельная № 2: - Водогрейный котел Турботерм-Гарант «ТТГ» (Q=2500) фирмы ГК РЕМЕКС, Россия-2шт.; - Водогрейный котел Турботерм-Гарант «ТТГ» (Q=2000) фирмы ГК РЕМЕКС, Россия-1шт; - Горелка ГБЛ-2,8 , мощность 2,8 МВт, изготовитель ОАО «Завод «Старорусприбор»; - Горелка ГБЛ-2,2, мощность 2,2 МВт, изготовитель ОАО «Завод «Старорусприбор». Внутренний газопровод: - Противопожарный клапан КТЗ - 1 шт; - Клапан отсекатель ВН6М - 1 шт; - Система автоматического контроля загазованности ЭССА-СО-СН4 - 1 комплект. Тепломеханическое оборудование: - Сетевой насос Wilo-CronoLine-IL 150/300-30/4 наружного контура -2шт; - Сетевой насос Wilo-CronoLine-ILl 50/200-7,5/4 внутреннего контура -2 шт; - Рециркуляционный насос котловой Wilo-CronoLine-IL80/l 50-1,1/4 - 3 шт; - Фильтр ; - Расширительный бак V=500 л. Фирмы Reflex - 2 шт; - Расширительный бак V=1000 л. Фирмы Reflex - 1 шт; - Пластинчатый теплообменник фирмы «Ридан» Q=3500 кВт. - 2 шт; - Трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, предохранительные клапаны; - Счетчик ВСГ-200 с корректором СПТ (учет теплоэнергии). Оборудование по отоплению и вентиляции: -Воздушно-отопительный агрегат типа Volcano - 2 шт. Оборудование КИПиА: - Автоматика безопасности и регулирования - 3 комплекта; - Манометры, термометры. Оборудование электроснабжения и электроосвещения. Наружный надземный газопровод высокого давления: диаметр 159*4,5 мм, длина 717м.п.; диаметр 133*4,5 мм, длина 68м.п.; диаметр 108*4,5 мм, длина 123м.п.; Шкафные газорегуляторные пункты: ПШГР1-01 с РДБК1-25, ПКК-40м, ПСК-25 - 2 шт; ГРАШ 07-У с РДНК-1000, УФГ-50 - 1шт. Шкафная установка (коммерческий узел учета) расхода газа: ШУУРГ-400 с корректором СГ-ЭК фирмы «Эльстер» - 1шт. Корпус №3 Металлургического производства: Горелка инфракрасного излучения AR-50-DV Фирмы АМБИ-РАД, мощность 50 кВт - 13 шт. Внутренний газопровод: Клапан отсекатель ВН6М - 1 шт. Счетчик газа СГ-16м-400 - 1 шт. Кран шаровый КШ-150 - 1шт. Установка центробежного литья : В-5/3000В, изготовитель Фирма « Elyenworke F.W.Duker», расход газа -20м3/час -1 шт. Вертикальная установка разогрева литейных ковшей: расход газа -5м3/час -1 шт. |
| 9 | Нормативные требования | Услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-техническими документами соответствующих государственных органов власти, уполномоченных в данной сфере, приказами и указаниями заказчика, в том числе в соответствии с: Федеральным законом от 22 июля 2008года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03; Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03; Правилами безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств ПБ11-401-01; Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утверждённой Ростехнадзором; Внутренней инструкцией об организации газовой службы котельной; Внутренней инструкцией по пуску газа и ГРУ после кратковременной остановки котельной; Внутренней инструкцией по контролю за техническим состоянием и работ газорегуляторной установки (ГРУ) газовой котельной |
| 10 | Объём оказываемых услуг | Сервисное обслуживание должно включать в себя: - плановое техническое обслуживание, аварийное техническое обслуживание (в любое время суток с прибытием на место в течении не более 1,5 часов) и текущий ремонт котельного оборудования (котлы, насосы, тягодутьевые машины (вентиляторы) газоходы, дымовые трубы; - разработка графика ТОиР (технического обслуживания и ремонта); - режимная наладка теплоэнергетического оборудования (пуско-наладочные работы, разработка эксплуатационной документации (режимные карты, технологические схемы и инструкции). - в случае выхода из строя без внешнего воздействия и не подлежащего ремонту оборудования, Заказчик оплачивает их стоимость отдельно. Стоимость работ по замене входит в стоимость договора. В связи с производственной необходимостью монтаж нового газопотребляющего оборудования Заказчик оплачивает дополнительно. В таблице (Приложение 1) приведён Перечень работ с периодичностью обслуживания и ведения технической документации. |
| 11 | Подтверждение оказания услуги. | 1. Ведение журналов учета и характера выполняемых работ согласно Перечня работ. 2. Ежемесячное оформление технического акта и акта сдачи-приемки выполненных работ, являющегося основанием для оплаты услуг по договору. |

| Начальник СЭ и О НПЭК | Государенков О.В. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по ежемесячному техническому обслуживанию общеплощадочной сети

газораспределения и газопотребления

Все плановые работы по ежемесячному техническому  обслуживанию происходят без остановки котельной. Каждый год проводится плановый профилактический ремонт, при котором котельная останавливается на срок до 2-х месяцев.

| Вид работ | Объем работ | Периодичность/ раз в год |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание наружного и внешнего газопроводов | - проверка герметичности резьбовых и фланцевых соединений, устранение утечек при необходимости. | 12 |
|  | - осмотр и проверка плавности хода запорной арматуры. | 12 |
|  | - контроль перепада давления на фильтрах, контроль перепада давления на счетчиках, прочистка фильтров при необходимости | 12 |
|  | - проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и средств сигнализации | 12 |
|  | - проверка срабатывания электромагнитного быстродействующего клапана | 12 |
|  | - проверка настройки и действия ПЗК, ПСК, регулятора (при необходимости регулировка) | 4 |
|  | - снятие и установка КИП для проведения поверки. Примечание: оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляется Заказчиком | 1 |
| Обслуживание газоанализатора (сигнализатора загазованности) | - проверка срабатывания газоанализатора по порогам при помощи ПГС | 12 |
|  | - проверка исправности каналов связи и узлов сигнализации | 12 |
|  | - Снятие и установка газоанализатора для проведения поверки. Примечание: оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляется Заказчиком. | 1 |
| Обслуживание коммерческого (технологического) узла учета газа | - проверка наличия нештатных ситуаций | 12 |
|  | - проверка соответствия показаний первичных преобразователей вторичным прибором | 12 |
|  | - контроль уровня масла в счетчике газа, подкачка масла | 12 |
|  | - снятие и установка КИП узла учета газа для проведения поверки. Примечание: оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляется Заказчиком. | 1 |
| Обслуживание коммерческого (технологического) узла учета тепла | - проверка на наличие нештатных ситуаций | 12 |
|  | - проверка на соответствие показаний первичных преобразователей | 12 |
|  | - снятие и установка КИП узла тепла для проведения поверки. Примечание: оплата счетов за поверку осуществляется Заказчиком | 1 |
| Обслуживание котлоагрегатов | - контроль параметров:: давление газа, температура и давление котловой воды; проверка срабатывания автоматики безопасности котлов и горелок; контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт | 12 |
|  | - наружный и внутренний осмотр, чистка котла от продуктов сгорания | 1 |
|  | - приведение параметров горения в соответствии с режимной картой котла | 2 |
|  | - проверка исправности действия предохранительных сбросных клапанов «подрывом» | 12 |
|  | - контроль и регулировка давления срабатывания предохранительных сбросных клапанов | 1 |
|  | - режимно-наладочные испытания | 1 раз в 3 года или по мере необходимости |
|  | - контроль технического состояния электрических цепей и контактов. Очистка узлов и деталей. Подтяжка винтов, клемм, резьбовых соединений. | 6 |
|  | - замеры химического состава дымовых газов согласно режимных карт котла, регулировка при необходимости | 4 |
| Обслуживание тепломеханического оборудования | - проверка плавности хода регулирующих клапанов и запорной арматуры | 4 |
|  | - чистка пластинчатых теплообменников (при наличии неразборных теплообменников, очистка при помощи хим. реагента, оплачиваемого по отдельным счетам). | 1 |
|  | - проверка технического состояния теплообменников, давления и температуры по греющей и нагревающей стороне согласно паспортных данных | 4 |
|  | - контроль трубопроводов на наличие утечек, устранение при необходимости | 12 |
|  | - контроль загрязненности грязевиков и сетчатых фильтров на трубопроводах, при необходимости их чистка или замена | 12 |
|  | - проверка исправности действия предохранительных сбросных клапанов (при наличии) «подрывом» | 12 |
|  | - контроль и регулировка давления срабатывания предохранительных сбросных клапанов | 1 |
|  | - проверка давления и подкачка расширительных баков, контроль герметичности мембран | 4 |
|  | - контроль работы системы химводоподготовки согласно режимной карте ВХР, контроль уровня реагента и доведения его до нормы | 4 |
|  | - осмотр оборудования ХВП, ХВО | 1 |
|  | - проверка работы систем автоматической подпитки | 12 |
|  | - проверка работоспособности насосов: плавность хода, отсутствие посторонних шумов и протечек, создаваемый напор; контроль нагрузок электродвигателей, контроль работы систем АВР; устранение неисправностей | 12 |
| Обслуживание КИПиА | - проверка на герметичность импульсных линий, запорной арматуры и первичных преобразователей | 12 |
|  | - контроль манометров на «0» (на ноль) | 12 |
|  | - проверка целостности и отсутствие внешних повреждений приборов | 12 |
|  | - степень нагрева исполнительных механизмов | 12 |
|  | - проверка срабатывания автоматики безопасности по уставкам | 4 |
|  | - проверка работы сигнальных ламп шкафов управления, контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт | 4 |
|  | - проверка состояния контактов, клеммных винтов, паек | 4 |
|  | - проверка работоспособности приборов управления и электроприводов регулирующей арматуры, контроль программы управления контроллеров, параметров настройки регуляторов | 4 |
|  | - снятие и установка КИП для проведения поверки. Примечание: оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляет Заказчик | 1 |
| Обслуживание дымовой трубы | - визуальный контроль на целостность контура молниезащиты | 12 |
|  | - проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности - очистка газоотходов от продуктов сгорания, прочистка патрубка отвода конденсата, контроль состояния взрывных клапанов (при необходимости замена мембран) | 1 |
| Электросиловая часть | - осмотр ВРУ без отключения, проверка срабатывания системы АВР | 12 |
|  | - осмотр КЛ | 2 |
|  | - визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства: состояние контактных соединений меду защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов | 12 |
|  | - проверка исправности освещения рабочего и аварийного | 2 |
|  | - проверка состояния контактных групп, подтяжка винтовых соединений | 1 |
|  | - проверка срабатывания УЗО | 1 |
| Сезонное отключение и включение оборудования (не включая консервацию оборудования) | 1 |
| Ведение журналов (хранится у диспетчера) | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям |
|  | Оперативный журнал |
|  | Журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок |
| Ведение журналов (хранится на объекте) | Журнал проверки газовой автоматики и безопасности котлоагрегата |
|  | Журнал технического обслуживания внутреннего газовпровода |
|  | Журнал технического обслуживания системы загазованности |
|  | Журнал учета качества питательной и подпиточной сетевой воды |
|  | Журнал дефектов и ремонта оборудования |
|  | Журнал учета состояния КИПиА |
| Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба | круглосуточно |

Начальник участка

газового хозяйства                                                            			 С.А. Емелин